○富良野広域連合火災予防規則

平成21年４月１日

規則第13号

改正　平成24年11月２日規則第３号

改正　平成25年11月５日規則第６号

改正　平成26年６月12日規則第３号

改正　平成29年３月22日規則第３号

改正　平成30年11月22日規則第３号

改正　令和元年８月23日規則第３号

（目的）

第１条　この規則は、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）、同法施行令（昭和36年政令第37号。以下「政令」という。）及び同法施行規則（昭和36年自治省令第６号。以下「省令」という。）並びに富良野広域連合火災予防条例（平成21年条例第23号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

（立入検査証票）

第２条　第４条第２項（法第16条の３の２第３項、第16条の５第３項及び第34条第２項において準用する場合を含む。）の規定により、消防職員が携帯し、関係のある者の請求があるときに示さなければならない証票は別記様式第１号のとおりとする。

（火災通報場所）

第３条　法第24条第１項の規定により、火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署、支署及び出張所とする。

（簡易湯沸設備の構造基準）

第４条　条例第８条に規定する簡易湯沸設備は、入力が12キロワット以下のものをいう。

（変電設備の保有距離）

第５条　条例第11条第１項第３号ただし書に規定する空間の保有距離は、次の表に掲げるところとする。

| 種別 | 保有距離 |
| --- | --- |
|  | 前面 | 背面 | 相互間 | ２列以上設ける 場合の列の相互間 |
| 配電盤 | 高圧 | 1.2メートル以上 | 0.8メートル以上 |  | 1.8メートル以上 |
|  | 低圧 | 1.0メートル以上 | 0.8メートル以上 |  | 1.8メートル以上 |
| 変圧器等 | 0.6メートル以上 | 0.1メートル以上 | 1.0メートル以上 |

２　条例第11条第１項第３号の２（条例第８条の３第１項及び第３項、第11条第３項、第12条第２項及び第３項並びに第13条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）に規定する換気、点検及び整備に支障のない距離（以下この項において「保有距離」という。）は、次の表に掲げるところによる。

| 保有距離を確保する部分 | 保有距離 |
| --- | --- |
| 前面及び操作面 | 1.0メートル以上 |
| 換気面 | 0.2メートル以上 |
| 点検面 | 0.6メートル以上 |

（特別興行等の届出及び裸火等の使用届出）

第６条　条例第23条第１項に定める劇場等において、特別な興行等を行うため臨時に客席若しくは舞台等を設ける場合、又は特に混雑が予想される場合は、特別興行開催届出書（別記様式第２号）を所轄消防署長（以下「署長」という。）に届け出なければならない。

２　条例第23条第１項ただし書により上演のため、裸火、危険物品等を使用しようとするときは、劇場等の裸火・危険物品使用届出書（別記様式第３号）を署長に届け出て承認を得なければならない。

（がん具用煙火を消費してはならない場所）

第７条　条例第26条第１項に規定する火災予防上、支障のある場所とは、次の各号に定めるものとする。

(1)　引火性又は可燃性の物品を貯蔵し、又は取扱っている場所及びその附近

(2)　強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその附近

(3)　火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所

（受信機等の保護装置）

第８条　条例第38条第３項に規定する防水ボックス又はこれと同等以上の効果を有するものとは、次の各号に定めるものをいう。

(1)　壁体等に固定し、かつ、内部の受信機等を容易にすえつけられるものであること。

(2)　使用する鋼材は、厚さ1.6ミリメートル以上のものとし、かつ、内外面とも防食処理されたものであること。

(3)　前面には、内部が容易に見とおせる厚さ3ミリメートル以上の合成樹脂ガラスを使用し、かつ、鋼材との接合部分には、パテ仕上げ等で密着させたものであること。

(4)　前面には、開放できる扉を設け、かつ、閉ざされた場合に雨水等が入らないものであること。

(5)　配線は、底部から引込むものであること。

(6)　内部には、水滴がたまらないものであること。

（教育担当者の資格）

第９条　条例第42条第２項に規定する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)　条例第42条第１項に規定する防火管理教育担当者として必要な知識及び技能を修得させるために消防機関その他法人等が行う講習の課程を修了した者。

(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者。

２　条例第42条の２第２項において準用される防災教育担当者の資格を有する者は、前項各号のいずれかに該当し、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

(1)　条例第42条の２第１項に規定する防災管理教育担当者として必要な知識及び技能を修得させるために消防機関その他法人等が行う講習の課程を修了した者。

(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者。

（水圧、水張検査証の交付）

第10条　条例第55条の規定による検査の結果、関係規定に適合していると認めるときは、タンク検査済証（別記様式第４号）を交付する。

（公表の対象となる防火対象物及び違反の内容）

第10条の２　条例第56条第３項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、政令別表第１(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第２項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第４条第１項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

２　条例第56条第３項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

（公表の手続）

第10条の３　条例第56条第１項の公表は、前条第１項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、ホームページへの掲載により行う。

２　前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1)　前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2)　前条第２項に規定する違反の内容（当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。）

(3)　その他消防長が必要と認める事項

（標識の規格）

第11条　条例に定める標識、掲示板等の規格は別表１のとおりとする。

２　法、政令及び省令の規定による消防用設備等の標示又は標識は、別表２に定めるとおりとする。

（届出の様式）

第12条　次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。ただし、第７号の届出については、電話又は口頭によることができる。

(1)　条例第42条第３項による防火管理教育担当者選任（解任）届出書（別記様式第５号）

(２)　条例第42条の２第２項による防災管理教育担当者選任（解任）届出書（別記様式第６号）

(３)　条例第50条の３第２項による火災予防上必要な業務に関する計画提出書（別記様式第７号）

(４)　条例第51条による防火対象物使用開始届出書（別記様式第８号）

(５)　条例第52条第１号から第８号の２までによる炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書（別記様式第９号）

(６)　条例第52条第９号から第12号までによる燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書（別記様式第10号）

(７)　条例第52条第13号によるネオン管灯設備設置届出書（別記様式第11号）

(８)　条例第52条第14号による水素ガスを充てんする気球の設置届出書（別記様式第12号）

(９)　条例第53条第１号による揚煙等の行為の届出書（別記様式第13号）

(10)　条例第53条第２号による煙火打上げ・仕掛け届出書（別記様式第14号）

(11)　条例第53条第３号による催物開催届出書（別記第様式15号）

(12)　条例第53条第４号による水道断水・減水届出書（別記様式第16号）

(13)　条例第53条第５号による道路工事届出書（別記様式第17号）

(14)　条例第53条第６号による煙突取付掃除業届出書（別記様式第18号）

(15)　条例第53条第７号による液体燃料を使用する燃焼機器分解掃除整備業届出書（別記様式第19号）

(16)　条例第53条第８号による消防用設備等工事・整備・販売届出書（別記様式第20号）

(17)　条例第53条第９号による露店等の開設届出書（別記様式第21号）

(18)　条例第53条の２による指定洞道等設置（変更）届出書（別記様式第22号）

(19)　条例第54条第１項による少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書（別記様式第23号）

(20)　条例第54条第２項による少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書（別記様式第24号）

(21)　条例第55条による水圧・水張検査申請書（別記様式第25号）

（届出書等の提出部数）

第13条　条例及びこの規則に定めるところにより、届出等を行う者は、届出書２通を作成し、消防長又は署長に届出しなければならない。

２　消防長又は署長は、第１項の届出書等を受理したときは、必要な調査等を行い支障がないと認めたときは、その１通に届出済（別記様式第26号）、検査済（別記様式第27号）又は承認済（別記様式第28号）の印を押印して届出者に交付するものとする。

（防火対象物の点検基準）

第14条　省令第４条の２の６第１項第９号の規定により連合長が定める基準は、次のとおりとする。

(1)　炉の位置、構造及び管理が、条例第３条に定める基準によっていること。

(2)　ふろがまの位置、構造及び管理が、条例第３条の２に定める基準によっていること。

(3)　温風暖房機の位置、構造及び管理が、条例第３条の３に定める基準によっていること。

(4)　厨房設備の位置、構造及び管理が、条例第３条の４に定める基準によっていること。

(5)　ボイラーの位置、構造及び管理が、条例第４条に定める基準によっていること。

(6)　ストーブ（移動式のものを除く）の位置、構造及び管理が、条例第５条に定める基準によっていること。

(7)　壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置、構造及び管理が、条例第６条に定める基準によっていること。

(8)　乾燥設備の位置、構造及び管理が、条例第７条に定める基準によっていること。

(9)　サウナ設備の位置、構造及び管理が、条例第７条の２に定める基準によっていること。

(10)　簡易湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第８条に定める基準によっていること。

(11)　給湯湯沸設備の位置、構造及び管理が、条例第８条の２に定める基準によっていること。

(12)　掘ごたつ及びいろりの位置、構造及び管理が、条例第９条に定める基準によっていること。

(13)　ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理が、条例第９条の２に定める基準によっていること。

(14)　火花を生ずる設備の位置、構造及び管理が、条例第10条に定める基準によっていること。

(15)　放電加工機の位置、構造及び管理が、条例第10条の２に定める基準によっていること。

(16)　第１号から前号までの規定にかかわらず、現に条例第17条の３の規定が適用されている設備にあっては、引き続き、消防長が同条の適用を認めた状況で維持されていること。

(17)　液体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第18条に定める基準によっていること。

(18)　固体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第19条に定める基準によっていること。

(19)　気体燃料を使用する器具の取扱いが、条例第20条に定める基準によっていること。

(20)　電気を熱源とする器具の取扱いが、条例第21条に定める基準によっていること。

(21)　火消しつぼその他使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第22条に定める基準によっていること。

(22)　第17号から前号までの規定にかかわらず、現に条例第22条の２の規定が適用されている器具にあっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた取扱い等であること。

(23)　消防長が指定する場所における喫煙等が、条例第23条に定める制限等のもとでなされていること。

(24)　がん具用煙火の消費、貯蔵及び取扱いが、条例第26条に定める制限等のもとでなされていること。

(25)　指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第30条に定める基準によっていること。

(26)　少量危険物の貯蔵及び取扱いが、条例第30条に定めるもののほか、条例第31条の２から第31条の５まで、第31条の７及び第31条の８に定める基準によっていること。

(27)　可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いが、条例第33条に定める基準によっていること。

(28)　綿花類等の貯蔵及び取扱いが、条例第34条に定める基準によっていること。

(29)　前３号までの規定にかかわらず、現に条例第34条の３の規定が適用されている少量危険物、可燃性液体類等及び綿花類等の貯蔵及び取扱いにあっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた貯蔵及び取扱い等であること。

(30)　消火器具が、条例第35条第１項に定める基準により設けられていること。

(31)　屋内消火栓設備が、条例第36条第１項に定める基準により設けられていること。

(32)　自動火災報知設備が、条例第38条第１項に定める基準により設けられていること。

(33)　避難器具が、条例第39条第１項に定める基準により設けられていること。

(34)　第30号から前号までの規定にかかわらず、現に条例第41条の規定が適用されている消防用設備等に

あっては、引き続き、消防長が同条の規定の適用を認めた状況で設けられていること。

（防火対象物点検票）

第15条　法第８条の２の２第１項の規定による報告は、省令第４条の２の４第３項の報告書に防火対象物点検票（別記様式第29号）を添付しなければならない。

（委任）

第16条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

附　則

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

附　則（平成24年11月２日規則第３号）

この規則は、平成24年12月１日から施行する。

附　則（平成25年11月５日規則第６号）

１　この規則は、平成26年４月１日から施行する。

２　この規則の施行の日前にその課程を修了した講習であって、改正後の規則第９条第２項第１号又は第２号に規定する講習に相当するものとして消防長が定めるものは、それぞれ改正後の規則第９条第２項第１号又は第２号に規定する講習とみなす。

附　則（平成26年６月12日規則第３号）

この規則は、平成26年８月１日から施行する。

附　則（平成29年３月22日規則第３号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成30年11月22日規則第３号）

この規則は、平成31年４月１日から施行する。

附　則（令和元年８月23日規則第３号）

この規則は、公布の日から施行する。

別表１（第11条関係）

| 根拠条文 | 規制事項 標識類の種類 | 寸 法 | 色 | 様 式 形 状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 |  |
| 条例第８条の３第１項及び３項 条例第11条第１項第５号及び第３項 条例第11条の２第２項 条例第12条第２項及び第３項 条例第13条第２項及び第４項 | 燃料電池発電設備 変電設備 である旨の 急速充電設備 発電設備 標識 蓄電池設備 | 15 以上 | 30 以上 | 白 | 黒 | 付図１のと おりとする。 |
| 条例第17条第３号 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識 | 30 以上 | 60 以上 | 赤 | 白 | 付図２のと おりとする。 |
| 条例第23条第２項 | 「禁煙」「火気厳禁」又は 「危険物品持込み厳禁」と 表示した | 標 識 | 25 以上 | 50 以上 | 赤 | 白 | 付図３のと おりとする。 |
|  |  | 図記号 |  |  |  |  |  |
| 条例第23条第４項第１号条例第23条第５項 | 防火対象物内において全 面的に又は劇場等の一部 の階において全面的に喫 煙が禁止されている旨を 表示した | 標 識 | 25 以上 | 50 以上 | 赤 | 白 | 付図３の禁煙の標識に準じたものとする。 |
|  |  | 図記号 |  |  |  |  |  |
| 条例第23条第４項第２号 | 喫煙所と表示した | 標 識 | 10 以上 | 30 以上 | 白 | 黒 | 付図４のとおりとする。 |
|  |  | 図記号 |  |  |  |  |  |
| 条例第31条の２第２項第１号 条例第33条第３項 条例第34条第２項第１号 | 少量危険物又は指定可燃物を取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名、最大数量及び取扱責任者を記載した掲示板 | 30 以上 | 60 以上 | 白 | 黒 | 付図５のと おりとする。 |
|  | 貯蔵し、又は取り扱う危険 物等の種類に応じた注意 事項を表示した掲示板 | 火気厳禁 又は 火気注意 |  |  | 赤 | 白 | 付図６のとおりとする。 |
|  |  | 禁 水 |  |  | 青 |  |  |
|  | 移動タンクにおいて可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う場合の標識 |  | 30 以上 | 黒 | 黄 | 付図７のとおりとする。 |
| 条例第40条 | 消防用水である旨の標識 | 10 以上 | 30 以上 | 赤 | 白 | 付図８のとおりとする |
| 条例第46条第４号 | 定員表示板 | 30 以上 | 25 以上 | 白 | 黒 | 付図９のとおりとする。 |
| 条例５第46条第４号 | 満員札 | 50 以上 | 25 以上 | 赤 | 白 | 付図10のとおりとする。 |

備考　標識、掲示板等の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。

別表２（第11条関係）

| 区 分 種 別 | 表 示 区 分 | 色 | 大きさｃｍ | 設置場所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地 | 文字 | 幅 以上 | 長さ 以上 |  |
| 消火設備 | 消火器具 | 消火器 | 消火器 | 消火器 | 赤 | 白 | ８ | 24 |  |
|  |  | 簡易 消火用具 | 水バケ ツ | 消火バケツ | 赤 | 白 | ８ | 24 | 当該消火器具の見やすい位置 |
|  |  |  | 水槽 | 消火水槽 | 赤 | 白 | ８ | 24 |  |
|  |  |  | 乾燥砂 | 消火砂 | 赤 | 白 | ８ | 24 |  |
|  |  |  | ひる石 | 消火ひる石 | 赤 | 白 | ８ | 24 |  |
|  | 屋内消火栓設備 | 屋内消 火栓箱 | 消火栓 | 赤 | 白 | 10 | 30 | 屋内消火栓箱の表面 |
|  | スプリンクラー 設備 | 制御弁 |  | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 |
|  | 水噴霧消火 設備等 （水噴霧消火設備） （泡消火設備） （不活性ガス消火設備） （ハロゲン化物消火設備） （粉末消火設備） | 手動式 起動 装置 | （ ）内には当該の種別を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 |  |
|  |  | ホース 接続口 | （ ）内には当該の種別を表示すること。 | 赤 | 白 | 10 | 30 |  |
|  | 屋外消火栓設備 | 屋外 消火栓 | 消火栓 | 赤 | 白 | 10 | 30 |  |
|  |  | 屋外消 火栓箱 |  | 赤 | 白 | 10 | 30 | 屋外消火栓箱の表面 |
| 警報設備 | 自動火災 報知設備 | 開閉器 |  | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由 | 当該設備の直近の見やすい位置 |
|  | 消防機関に通報する火災報知設備 | 発信機 | 火災報知機 | 赤 | 白 | ８ | 24 | 発信機の上方で見やすい位置 |
| 避難設備 | 避難器具 | 避難 器具 | 器具名 器具の名称を表示すること。 | 白 | 黒 | 10 | 30 | 当該設備を設置し又は格納する場所の見やすい位置 |
|  |  | 使用 方法 | 使用法 当該避難器具の使用法を簡記すること。 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 避難器具である標識の直近で見やすい位置 |
| 消防活動上必要な施設 | 連結送水管 | 送水口 |  | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 |
|  |  | 放水口 |  | 赤 | 白 | 10 | 30 | 同 |
|  |  | 放水用 器具箱 |  | 赤 | 白 | 10 | 30 | 格納箱の表面の見やすい位置 |
|  | 連結散水設備 | 送水口 |  | 赤 | 白 | 10 | 30 | 当該設備の直近の見やすい位置 |
|  | 非常コンセント | 保護箱 |  | 白 | 赤 | 文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由 | 保護箱の表面 |

備考　１　寸法については、この表に掲げる最小限度の数値以上とする場合は、幅と長さの比率をこの数値の比率とする。

２　「消火器」の標識には、必要に応じ普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を附記することもさしつかえない。

３　非常電源用及びその他の消防用設備の開閉器については、自動火災報知設備の標識に準ずる。

付図１

燃料電池発電設備 の 標 識 燃料電池発電設備 変 電 設 備 の 標 識 変 電 設 備 急速充電設備 の 標 識 急速充電設備 発 電 設 備 の 標 識 発 電 設 備 蓄電池設備 の 標 識 蓄電池設備

付図２

気球を掲揚又はけい留する場所へ立入禁止の標識 危険、水素ガス気球 立入厳禁

付図３

禁煙の標識 禁煙の図記号 禁煙 NO SMOKING 記号は黒 斜めの帯及び枠は赤 地は白 （25ｃｍ×25ｃｍ）

火気厳禁の標識 火気厳禁の図記号 火気厳禁 DO NOT USE FIRE 危険物品持込み厳禁の標識 危険物品持込み厳禁 記号は黒 斜めの帯及び枠は赤 地は白 （25ｃｍ×25ｃｍ）

記号は黒 地は白 （25ｃｍ×25ｃｍ） 喫煙所の標識 喫煙所の図記号 喫煙所 SMOKE HERE

付図４

付図５

少量危険物等の貯蔵又は取扱等の標識 少量危険物貯蔵取扱所 第 類 最大数量 責 任 者 危険物の貯蔵、取扱責任者 及び類別品名、最大数量の 標識 指定可燃物貯蔵取扱所 第 類 最大数量 責 任 者 指定可燃物の貯蔵、取扱責 任者及び類別品名、最大数 量の標識

付図６

次に掲げる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板 （１） 法別表第１に掲げる第２類の危険物のうち引火性固体 （２） 法別表第１に掲げる第３類の危険物のうち自然発火性物品 （３） 法別表第１に掲げる第４類の危険物 （４） 法別表第１に掲げる第５類の危険物 （５） 指定可燃物（可燃性固体類及び可燃性液体類に限る。） 火気厳禁 DO NOT USE FIRE 次に掲げる危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板 （１） 法別表第１に掲げる第２類の危険物（引火性固体を除く。） （２） 指定可燃物（可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。） 火気注意 CAUTION FLAMMABLE ITEMS 次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の掲示板 （１） 法別表第１に掲げる第１類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの （２） 禁水性物品（条例第31条の７第３号） 禁水 KEEP AWAY FROM THE WATER

付図７

指 定 可 燃 物 移動タンクにおいて可燃 性液体類等を貯蔵し、又 は取り扱う場合の標識

付図８

消防用水の標識 消 防 用 水

付図９

定員表示板 定員 名 富良野広域連合消防本部 備考 消防章、横線及び定員枠の色は金色、中央部は赤色とする。

付図10

満員札 只今、場内満員につきしばらくお待ち下さい。 NO MORE SEATS PLEASE WAIT

別記様式第１号（第２条関係）

（表）

№ 立入検査証

富良野広域連合消防本部 ㊞

（裏）

この証票は、消防法第４条第１項、第16条の３の２第２項、第16条の５第１項及び第２項並びに第34条第１項の規定による立入検査を行う消防職員が携帯する。 年 月 日交付 職 氏名 年 月 日生

別記様式第２号（第６条関係）

特　別　興　行　開　催　届　出　書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 防 火 対象物 | 所 在 地 | 電話 番 |
|  | 名 称 |  |
| 主催者の住所氏名 |  |
| 興行内容及び目的 |  |
| 開催日時 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 開催時間 |  |
| 使用個所 | 面 積 | 客 席 の 構 造 | 収 容 人 員 |
|  | ㎡ |  | 名 |
| 消防用設備等の概要 |  |
| 防火管理者氏名 |  |
| 避難誘導及び消火活動 に従事できる人員 |  |
| その他必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は記入しないこと。

４　使用場所の図面を添付すること。

別記様式第３号（第６条関係）

劇場等の　　       　　　使用届出

（表）

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 対象物名 |  |
| 所在地 |  |
| 防火管理者氏名 |  |
| 定員 | １階 名 | ２階 名 | ３階 名 | 計 名 |
| 火 気（危険物品） 使用場所 |  |
| 使用火気の種別 及び使用方法 |  |
| 危険物品の類品名 及び最大数量 | 類 | 品 名 | １ 日 最 大 取 扱 数 量 |
| 消防用設備等 |  |
| 火気使用（危険物品） 期 間（時 間） |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入する。

３　※印の欄は記入しないこと。

４　火気（危険物品）使用場所の略図を添付すること。

（裏）

調　　　　　　　査　　　　　　　欄

調 査 年 月 日 年 月 日 職 調 査 員 氏名 ㊞

防火上支障の有無

調 査 事 項 １ 避 難 設 備 ２ 客 席 ３ 消 火 設 備 ４ そ の 他

備 考

別記様式第４号（第10条関係）

１　このタンク検査済証は、金属板とすること。

２　このタンク検査済証は、タンクの見やすい箇所に取り付けること。

別記様式第５号（第12条関係）

防火管理教育担当者選任（解任）届出書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 担当営業所 | 所 在 地 |  |
|  | 名 称 |  |
|  | 従 事 者 | 人 |
| 選 任 | 氏 名 |  |
|  | 住 所 |  |
|  | 選任年月日 |  |
|  | 職務上の地位 |  |
|  | 資 格 | 講 習 | 講 習 機 関 |  |
|  |  |  | 修了年月日及び番号 | 年 月 日 第 号 |
|  |  | そ の 他 |  |
| 解 任 | 氏 名 |  |
|  | 住 所 |  |
|  | 解任年月日 | 年 月 日 | 選任年月日 | 年 月 日 |
|  | 解任理由 |  |
| その他 必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

別記様式第６号（第12条関係）

防災管理教育担当者選任（解任）届出書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 担当営業所 | 所 在 地 |  |
|  | 名 称 |  |
|  | 従 事 者 | 人 |
| 選 任 | 氏 名 |  |
|  | 住 所 |  |
|  | 選任年月日 |  |
|  | 職務上の地位 |  |
|  | 資 格 | 講 習 | 講 習 機 関 |  |
|  |  |  | 修了年月日及び番号 | 年 月 日 第 号 |
|  |  | そ の 他 |  |
| 解 任 | 氏 名 |  |
|  | 住 所 |  |
|  | 解任年月日 | 年 月 日 | 選任年月日 | 年 月 日 |
|  | 解任理由 |  |
| その他 必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

別記様式第７号（第12条関係）

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住 所 （電話 番） 氏 名 ㊞ 防火担当者 住 所 （電話 番） 氏 名 ㊞ 別添のとおり火災予防上必要な業務に関する計画書を提出します。 |
| --- |
| 指定催しの 開催場所 |  |
| 指定催しの名称 |  |
| 開 催 期 間 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 開催時間 | 開始 時 分 終了 時 分 |
| 一日当たりの 人出予想人員 |  | 露店等の数 |  |
| 使用火気等 | □コンロ等の火を使用する器具 □ガソリン等の危険物 □その他（ ） |
| その他必要事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　□印のある欄には、該当の□印にレを付けること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

別記様式第８号（第12条関係）

（表）　　　　　　　　　　　　　防火対象物使用開始届出書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住 所 （電話 番） 氏 名 ㊞ |
| --- |
| 所在地 | 電話 番 |
| 名 称 |  | 主要用途 |  |
| 建築確認年月日 |  | 建築確認番号 | 第 号 |
| ※消防同意年月日 |  | ※消防同意番号 | 第 号 |
| 工事着手 年月日 |  | 工事完了 (予定)年月日 |  | 使用開始 (予定)年月日 |  |
| 他の法令による 許 認 可 |  |
| 敷地面積 | ㎡ | 建築面積 ㎡ | 延面積 ㎡ |
| 従業員数 |  | 公開時間又 は従業時間 |  |
| 屋外消火栓、動 力消防ポンプ、 消防用水の概要 |  |
| その他 必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　同一敷地内に２以上の棟がある場合は、棟ごとに「別記様式第８号（第12条関係）（追加）防火対象物棟別概要追加書」に必要な事項を記入して添付すること。

３　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

４　建築面積及び延面積の欄は、同一敷地内に２以上の棟がある場合には、それぞれの合計を記入すること。

５　消防用設備等の概要欄には、屋外消火栓、動力消防ポンプ及び消防用水以外の消防用設備等の概要を記入すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書（消火器、避難器具等の配置図を含む。）を添付すること。

別記様式第８号（第12条関係）

（裏）

| 防火対象物棟別概要第 号 | 用 途 |  | 構 造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種別 階別 | 床面積 ㎡ | 用途 | 消防用設備の概要 | 特殊消 防用設 備等の 概要 |
|  |  |  |  | 消火 設備 | 警報 設備 | 避難 設備 | 消火活動 上必要な 施設 |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |

別記様式第８号（第12条関係）

（追加）　　　　　　　　　　　　　防火対象物棟別概要追加書

| 防火対象物棟別概要第 号 | 用 途 |  | 構 造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種別 階別 | 床面積 ㎡ | 用途 | 消防用設備の概要 | 特殊消防 用設備等 の概要 |
|  |  |  |  | 消火 設備 | 警報 設備 | 避難 設備 | 消火活動 上必要な 施設 |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火対象物棟別概要第 号 | 用 途 |  | 構 造 |  |
|  | 種別 階別 | 床面積 ㎡ | 用途 | 消防用設備の概要 | 特殊消防 用設備等 の概要 |
|  |  |  |  | 消火 設備 | 警報 設備 | 避難 設備 | 消火活動 上必要な 施設 |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |

別記様式第９号（第12条関係）

炉・厨房設備・ 温風暖房機・ボイラー

給湯湯沸設備・ 乾燥設備・サウナ設備

ヒ　ー　ト　ポ　ン　プ　冷 暖 房 機

(表)　　　　　　　　火 花 を 生 じ る 設 備・放電加工機

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 防火対象物 | 所在地 | 電話 番 |
|  | 名称 |  | 主要用途 |  |
| 設置場所 | 用途 |  | 床面積 | ㎡ | 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 |  |
|  | 構造 |  | 階層 |  |  |  |
| 届出設備 | 設備の種類 |  |
|  | 着工（予定）年月日 |  | 竣工（予定）年月日 |  |
|  | 設備の概要 |  |
|  | 使用する燃料・ 熱源・加工液 | 種 類 | 使 用 量 |
|  | 安全装置 |  |
| 取扱責任者の職氏名 |  |
| 工事施工者 | 住所 | 電話 番 |
|  | 氏名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。

４　設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

（裏）

調　　　　　　査　　　　　　欄

調 査 年 月 日 年 月 日 職 調 査 員 氏名 ㊞

防火上支障の有無

調査事項 １ 設置場所 ２ 構 造 ３ 建物室内構造 ４ 燃料槽等の構造 ５ 非常警報装置又は熱源自動停止装置 ６ その他必用な設備 ７ 消火設備

備 考

別記様式第10号（第12条関係）

設 置 届 出 書

（表）

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 防火対象物 | 所在地 | 電話 番 |
|  | 名 称 |  | 用 途 |  |
| 設置場所 | 構 造 | 場 所 | 床 面 積 |
|  |  | 屋内（ 階）、 屋 外 | ㎡ |
|  | 消防用設備等又は 特殊消防設備等 |  | 不燃区画 | 有 ・ 無 | 換気設備 | 有 ・ 無 |
| 届 出 設 備 | 電 圧 | Ｖ | 全出力又は 定格容量 | Ｋｗ ＡＨ・セル |
|  | 着工(予定) 年 月 日 |  | 竣工(予定) 年 月 日 |  |
|  | 設備の概要 | 種 別 | キュービクル式（屋内・屋外） ・ その他 |
| 主任技術者氏名 |  |
| 工事施工者 | 住 所 | 電話 番 |
|  | 氏 名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

４　全出力又は定格容量の欄には、燃料電池発電設備、発電設備または変電設備にあっては全出力を、蓄電設備にあっては定格容量を記入すること。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

（裏）

調　　　　　　査　　　　　　欄

調 査 年 月 日 年 月 日 職 調 査 員 氏名 ㊞

防火上支障の有無

調査事項 １ 位置、構造 ２ 周囲の保有空間 ３ 換気設備 ４ 絶縁抵抗及び接地抵抗値 ５ 消防用設備等又は特殊消防用設備等 ６ 標識その他

備 考

別記様式第11号（第12条関係）

（表）

ネ オ ン 管 灯 設 備 設 置 届 出 書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 防火対象物 | 所 在 地 | 電話 番 |
|  | 名 称 |  | 用途 |  |
| 届 出 設 備 | 設備容量 |  | 設置位置 |  |
|  | 着工(予定) 年月日 |  | 竣工(予定) 年月日 |  |
|  | 設備の概要 |  |
| 工 事 施工者 | 住所 | 電話 番 |
|  | 氏名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　届出設備の概要欄に書き込めない事項は別紙に記載して添付すること。

４　※印の欄は記入しないこと。

５　当該設備の設計図書を添付すること。

（裏）

調　　　　　　査　　　　　　欄

調 査 年 月 日 年 月 日 職 調 査 員 氏名 ㊞

防火上支障の有無

調査事項 １ 位置（取付場所） ２ ネオントランス ３ 点滅設備 ４ 取付材、支わく等 ５ 周囲の状況 ６ 消火設備

備 考

別記様式第12号（第12条関係）

（表）　　　　　　　　　水素ガスを充てんする気球の設置届出書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 設置請負者 | 住 所 | 電話 番 |
|  | 氏 名 |  |
| 看視人氏名 | 他 名 |
| 設 置 期 間 | 掲揚 | 自 至 |
|  | けい留 | 自 至 |
| 設置目的 |  |
| 設置 場所 | 地名・地番 |  |
|  | 地上又は屋上の別 |  | 用途 |  | 立入禁止の方法 |  |
| 充てん又は作業の方法 | 日時 |  | 場 所 |  |
|  | 方法 |  | ガス置場 |  |
| 構 造 | 気球 | 型 |  | 直径 |  | 材質 |  |
|  |  |  |  | 体積 |  | 厚さ |  |
|  | 掲揚網 | 材質 |  | 太さ |  |
|  | 電 飾 | 電球の定格電圧 |  | 灯数 |  | 配線方式 | 直列・並列 |
|  |  | 電線の種類 |  | 断面積 |  |
| 総重量 |  | その他 必 要 事 項 |  |
| 支持方式 | 掲揚 |  |  |  |
|  | けい留 |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　設置場所付近の見取図、気球の見取図および電飾の配線図（電飾を付設するものに限る。）を添付すること。

（裏）

調　　　　　査　　　　　欄

調 査 年 月 日 年 月 日 職 調 査 員 氏名 ㊞

防火上支障の有無

調査事項 １ 消火設備 ２ 周囲の状況 ３ その他

備 考

別記様式第13号（第12条関係）

揚　煙　等　の　行　為　の　届　出　書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 発生予定日時 |  |
| 発生場所 |  |
| 燃焼物品名 及び数量 |  |
| 目的 |  |
| その他必要な 事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあってはその名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　その他必要な事項は消火設備の概要その他参考事項を記入すること。

４　※印の欄は記入しないこと。

別記様式第14号（第12条関係）

煙　火　　　　　　　　届　出　書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 予 定 日 時 |  |
| 場 所 |  |
| 周囲の状況 |  |
| 煙火の種類及び 数量 |  |
| 目的 |  |
| その他必要な事項 |  |
| する責任者の氏名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は記入しないこと。

４　その他必要な事項欄は消火設備の概要、その他参考事項を記入すること。

５　打上げ、仕掛け場所の略図を添付すること。

別記様式第15号（第12条関係）

催　物　開　催　届　出　書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  |
|  | 名 称 |  | 本来の用途 |  |
| 使用箇所 | 位 置 | 面 積 | 客 席 の 構 造 |
|  |  |  | ㎡ |  |
|  | 消防用設備等又は特殊 消防用設備等の概要 |  |
| 使用目的 |  |
| 使用期間 |  | 開催時間 |  |
| 収容人員 |  | 名 | 避難誘導及び消火活 動に従事できる人員 |  | 名 |
| 防火管理者 氏名 |  |
| そ の 他 必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　使用する防火対象物の略図を添付すること。

別記様式第16号（第12条関係）

水　道　　　　　届　出　書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 断水 減水 | 予定日時 | 自 至 |
| 断水 減水 | 区域 |  |
| 工事場所 |  |
| 理由 |  |
| 現場責任者氏名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。

４　断・減水区域の略図を添付すること。

別記様式第17号（第12条関係）

道　路　工　事　届　出　書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 工事予定日時 | 自 至 |
| 路線および箇所 |  |
| 工事内容 |  |
| 現場責任者氏名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は記入しないこと。

４　工事施行区域の略図を添付すること。

別記様式第18号（第12条関係）

煙　突　取　付　掃　除　業　届　出　書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 住所 |  | 電 話 番 |
| 氏名 |  | 年 月 日生 |
| 所属事業所 |  | 経験年数 年 |
| 略歴 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　※印の欄は記入しないこと。

別記様式第19号（第12条関係）

液体燃料を使用する燃焼機器分解掃除整備業届出書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 事業所 | 所在地 |  |
|  | 名 称 | 電話 番 |
|  | 責任者 |  |
| 取り扱う設備・器具の種類 |  |
| 点検整備を行う熟練者の概要 | 氏 名 | 修了講習等名称 | 取得年月日及び番号 |
|  |  |  | 年 月 日 第 号 |
|  |  |  | 年 月 日 第 号 |
|  |  |  | 年 月 日 第 号 |
|  |  |  | 年 月 日 第 号 |
| 事業開始年月日 | 年 月 日 |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　※印の欄は、記入しないこと。

別記第20号様式（第12条関係）

消防用設備等　　　　　　　　　　　　届出書

（表）

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 事業所の所在地 |  |
| 名称 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 法人登記 | 有 ・ 無 | 登記年月日 | 年 月 日 |
| 業務開始年月日 | 年 月 日 | 従業員数 | 名 |
| 業 務 | 指定区分 | 種類 | 工事 | 整備 | 販売 | 点検 | その他 |
|  | 第 類 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 類 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 類 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 類 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　記載内容に変更を生じたときは、速やかに届け出ること。

３　販売を業とする場合には、取り扱う設備、器具の説明書を添付すること。

４　※印の欄は記入しないこと。

（裏）

| 消防設備士（点検資格）有資格者名簿 | ふりがな 氏 名 | 免 状 | 交付年月日 交 付 機 関 | 現 住 所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |
|  |  | 種 第 類 第 号 | 年 月 日 |  |

別記様式第21号（第12条関係）

露店等の開設届出書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住 所 （電話 番） 氏 名 ㊞ |
| --- |
| 開 設 期 間 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 営業時間 | 開始 時 分 終了 時 分 |
| 開 催 場 所 |  |
| 指定催しの名称 |  |
| 開設店数 |  | 消火器の 設置本数 |  |
| 現場責任者氏名 | （電話 番） |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。

４　※印の欄は、記入しないこと。

別記様式第22号（第12条関係）

指定洞道等設置（変更）届出書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 事業所名 所在地 (電話 番) 代表者氏名 ㊞ |
| --- |
| 設 置 者 | 法人の名称 |  |
|  | 代表者氏名 |  |
| 洞道等の名称 |  |
| 設 置 場 所 | 起点 |  |
|  | 終点 |  |
|  | 経由地 |  |
| その他必要事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　※印の欄は記入しないこと。

３　洞道等の経路図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全管理対策書その他必要な図

書を添付すること。

別記様式第23号（第12条関係）

少量危険物

貯蔵取扱い届出書

（表）　　　　　　　　　　　　指定可燃物

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 貯蔵又は取扱い の場所 | 所在地 |  |
|  | 名称 |  |
| 類、品名及び最 大数量 | 類 | 品 名 | 最大貯蔵数量 | 一日最大 取扱数量 |
| 貯蔵又は取扱方 法の概要 |  |
| 貯蔵又は取扱場 所の位置、構造 及び設備の概要 |  |
| 消防用設備等又 は特殊消防用設 備等の概要 |  |
| 貯蔵又は取扱い の開始予定期日 又は期間 |  |
| その他 必要な事項 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄及び裏面には記入しないこと。

４　使用する防火対象物の略図を添付すること。

（裏）

調　　　　　査　　　　　欄

調 査 年 月 日 年 月 日 職 調 査 員 氏名 ㊞

意 見

調査事項 １ 保有空地（これに代わる塀、壁等） ２ 建築物室内構造 ３ タンクの構造 ４ タンクの固定方法 ５ さび止め及び腐食防止措置 ６ 流出防止措置 ７ 機械器具及び配管 ８ 貯蔵及び取扱いの方法 ９ 標識・掲示板 10 消防用設備等又は特殊消防用設備等 11 その他

備 考

別記様式第24号（第12条関係）

少量危険物

貯蔵取扱い廃止届出書

指定可燃物

| 年 月 日 富良野広域連合 消防署長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ |
| --- |
| 貯蔵又は取扱い の場所 | 所在地 |  |
|  | 名 称 |  |
| 類、品名及び 最大数量 | 類 | 品 名 | 最大貯蔵数量 | 一日最大 取扱数量 |
| 貯蔵又は取扱 方法の概要 |  |
| 貯蔵又は取扱場 所の位置、構造 及び設備の概要 |  |
| 消防用設備等又 は特殊消防用 設備等の概要 |  |
| 廃止年月日 | 年 月 日 |
| 廃止の理由 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は記入しないこと。

４　使用する防火対象物の略図を添付すること。

別記様式第25号（第12条関係）

試験申請書

| 年 月 日 富良野広域連合 消防長（消防署長） 様 届出者（設置者） 住所 （電話 番） 氏名 ㊞ 火災予防条例第55条の規定に基づく試験、検査を受けたいので、富良野広域連合手数料条例に定める手数料を添え、下記のとおり申請します。 |
| --- |
| 試験･検査の申請内容 | 所在地 |  |
|  | 名称 |  |
|  | 検査の種目 | 水 圧 ・ 水 張 |
|  | 類別及び品名 |  |
|  | タンクの構造 | 直 径 ｍｍ 胴 板 ｍｍ 長 さ ｍｍ 鏡 板 ｍｍ |
|  | 容量及び製造 年月日 | ℓ 年 月 日 |
|  | 検査希望 年月日 | 年 月 日 |
|  | 検査希望場所 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 | ※ 手 数 料 |
|  | 結 果 | 合 ･ 否 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　※欄に記載しないこと。

３　必要図書を添付のこと。

別記様式第26号（第13条関係）

別記様式第27号（第13条関係）

別記様式第28号（第13条関係）

別記様式第29号（第15条関係）　　防火対象物点検票

（その６）

| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 判定 | 不備内容 |  |
| 火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 設備等 火を使用する | 設備の位置 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 設備の管理 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | る器具等火を使用す | 器具の取扱 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | する制限等 火の使用に関 | 喫煙等の制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | がん具用 煙火の制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その７）

| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 判定 | 不備内容 |  |
| 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱い | 貯蔵又は 取扱い数量 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火気の 使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 漏れ・あふれ又は 飛散の防止 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 容器 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 少量危険物 | 計器類に 関する監視 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 配管 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その８）

| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 判定 | 不備内容 |  |
| 指定可燃物の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 漏れ・あふれ又は 飛散の防止 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 容器 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 計器類に関する 監視 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 配管 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 綿 花 | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 集積単位 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 類 等 | 計器類に 関する監視 （廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合） | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その９）

| 点検項目 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 判定 | 不備内容 |  |
| 消防用設備等（条例） | 消火器具 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 屋外消火栓設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 自動火災報知設備 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 避難器具 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 消防用水 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その10）

| 点検項目 | 適用される 設備等 | 点検結果 | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判定 | 不備内容 |  |
| る設備等 火を使用す | 条例第17条 の３の適用 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
| る器具等 火を使用す | 条例第22条 の２の適用 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
| 及び綿花類等 燃性液体類等 少量危険物・可 | 条例第34条 の３の適用 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
| 消防用設備等 | 条例第41条 の適用 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

# Text boxes

制御弁

（スプリンクラー）

手動式起動装置

（）

ホース接続口

（）

ホース格納箱

（屋外消火栓）

自動火災報知設備

専用

送水口

（消防隊専用）

放水口

（消防隊専用）

放水用具格納箱

（消防隊専用）

連結散水送水口

（消防隊専用）

非常コンセント

（消防隊専用）

淡紅色

86㎜

54㎜

裸　　火

危険物品

タンク検査済証

| 検査年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 検査圧力 | ｋＰa |
| 検査番号 | 第 号 |

富　良　野　広　域　連　合

50㎜

70㎜

設置届出書

燃料電池発電設備

発電設備

変電設備

蓄電池設備

打　上　げ

仕　掛　け

打上げ

仕掛け

打　上　げ

仕　掛　け

打上げ

仕掛け

に直接従事

断水

減水

工事・整備

販売

水圧

水張

4.7ｃｍ

第　　号

年　 月　 日

富良野広域連合

消防本部（消防署）

届　出　済

4.7ｃｍ

第　　号

年　 月　 日

富良野広域連合

消防本部（消防署）

検　査　済

4.7ｃｍ

第　　号

年　 月　 日

富良野広域連合

消防本部（消防署）

承　認　済